## Slide 1: Rapporti fra installatori e certificatori
Protezione passiva – Attraversamenti impiantistici
Relatore: Roberto Scardellato

## Slide 2: Obiettivo della relazione
Esaminare i ruoli e le responsabilità di installatori e certificatori
Identificare criticità e proporre soluzioni per una collaborazione efficace
Favorire interventi conformi e semplificare il percorso certificativo

## Slide 3: Contesto
La corretta applicazione di prodotti antincendio richiede una stretta collaborazione tra progettisti, istallatori e certificatori per garantire la conformità normativa e la sicurezza

## Slide 4: Protezione attiva: aspetti principali
Ruoli chiave:
Progettista abilitato:
  Redige il progetto costruttivo
  Garantisce il rispetto delle normative
Installatore:
  Esegue l’installazione seguendo il progetto
  In caso di necessità, concorda eventuali varianti con il progettista
Documentazione:
  L’installatore rilascia una relazione tecnica di corretta posa con allegata la documentazione progettuale

## Slide 5: Protezione attiva: aspetti principali
Criticità:
  Mancanza di comunicazione tra progettista ed installatore
  Scarsa documentazione delle varianti durante i lavori

## Slide 6: Protezione passiva: lastre (es. silicato di calcio), vernici ed intonaci
dimensionamento:
  Elaborato a cura del progettista antincendio visti RdC/ETA
  Validato dal tecnico certificatore di concerto con l’istallatore
Applicazione:
  Effettuata dall’installatore secondo le indicazioni ricevute
Verifica:
  Il certificatore controlla la corretta posa in opera utilizzando strumenti specifici per la misurazione dello spessore (vernici ed intonaci) o visivamente per le lastre

## Slide 7: Protezione passiva: attraversamenti impiantistici
  Sigillature di tubazioni, cavi e condotti che attraversano compartimenti antincendio
Variabili da considerare:
  Tipologia e dimensioni degli elementi di interruzione della continuità della compartimentazione
  Natura del supporto attraversato (parete/solaio, rigido/flessibile)
  individuazione del prodotto più adatto per corretta certificazione, economia di cantiere per facilità di applicazione

## Slide 8: Analisi critica di 100 interventi
Dati raccolti:
  84%: richieste di protezione generica senza alcuno studio preliminare
  14%: presenza di uno studio preliminare generico basato sulle schede del produttore
  2%: piano di intervento predisposto da professionista

## Slide 9: Analisi critica di 100 interventi
Problemi rilevati:
  Carente cultura antincendio da parte delle Società Impiantistiche
  Si ignora la necessità di un certificatore terzo
  Operatori non qualificati
  Autonomia delle diverse aziende installatrici che causa difficoltà nella certificazione

## Slide 10: Ruolo del Certificatore
Quando interviene il Certificatore ?
  Spesso, purtroppo, ad opera compiuta, complicando:
    La verifica dell’idoneità dei prodotti utilizzati
    La valutazione della corretta posa in opera

## Slide 11: Limitazioni del processo attuale
Applicazioni di cartellini in cartone:
    Non forniscono dati esaustivi per la certificazione
    Si deteriorano
    Vanno persi

## Slide 12: Soluzioni proposte
LA SCHEDA DI APPLICAZIONE:
    Uno strumento operativo che semplifica le operazioni di certificazione e lascia una traccia nel tempo
CONTENUTI DELLA SCHEDA:
Informazione generali: data, riferimento alla commessa, sito, committente
Dati tecnici: resistenza al fuoco richiesta, tipologia dell’elemento attraversato
Documentazione fotografica : foto prima e dopo l’intervento
Prodotti utilizzati : nome commerciale, modalità di applicazione e riferimento normativo
Planimetria dettagliata : precisa localizzazione dei punti di installazione

## Slide 13
Il numero di individuazione corrisponde sulla
relativa tavola grafica

## Slide 15: Soluzioni proposte
VANTAGGI:
    Maggiore tracciabilità e completezza delle informazioni
    Supporto essenziale per il lavoro del certificatore
IL VALIDO SUPPORTO DELLE SOCIETA’ PRODUTTRICI
Schede tecniche Rapporti di Classificazione/ETA
Supporti informatici per una rapida individuazione del prodotto idoneo

## Slide 16: Conclusioni
PUNTI CHIAVE:
    La corretta sigillatura antincendio è un processo complesso
    Le criticità principali derivano da:
      Mancata formazione degli operatori
      Carente pianificazione preliminare
STRUMENTI FONDAMENTALI PER MIGLIORARE IL PROCESSO:
    Introduzione della scheda di applicazione
    Stretta collaborazione fra installatori e certificatori
CALL TO ACTION:
    Attivare un dialogo costruttivo tra committenti, installatori e certificatori per garantire qualità e sicurezza attraverso il coinvolgimento del progettista, del certificatore (se le figure non coincidono) e della impresa specializzata nella protezione passiva