## Slide 1
Corso di aggiornamento in
Prevenzione Incendi Esercitazione Applicazione RTO - RTV ad un caso pratico
D.M. 3 agosto 2015 e smi e D.M. 29 marzo 2021:
"Regola Tecnica Verticale V.11: Strutture sanitarie "
Predisposizione di un progetto antincendio
15/01/2025
Notes: 1

## Slide 2
Indice degli argomenti:
Descrizione del progetto
Norme cogenti applicabili
Classificazione dell’attività
Strategia antincendio
pag. 2
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
15/01/2025
Notes: 2

## Slide 3
Descrizione del progetto (Att. n. 68.5.C – strutture sanitarie)
pag. 3
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
L’attività principale svolta è quella medico-chirurgica, con assistenza giornaliera e/o con degenza, individuata al n° 68.5.C dell’elenco allegato al DPR 151/2011, ed ha una capienza pari a 367 p.l. degenze.
Trattasi di un’attività inserita all’interno di un fabbricato di altezza antincendio variabile che al massimo risulta pari a 11.75 m, realizzato con struttura portante in c.a..
Dal punto di vista edilizio è costituita da un edificio articolato di 4 piani fuori terra e uno seminterrato, immerso in un ampio parco privato con inserite le aree a parcheggio.
Si riportano di seguito le superfici di ciascuno dei piani del fabbricato:
piano seminterrato 4.494 mq
piano rialzato 3.465 mq + 1183 mq (autorimessa chiusa)
piano primo 4.412 mq
piano secondo 4.365 mq
piano terzo (sottotetto) 1.867 mq.
I collegamenti verticali presenti nella Casa di Cura sono costituiti da:
11 corpi scala interni
3 corpi scala esterni
6 montalettighe
16 elevatori (ascensori pubblico, montavivande, materiale pulito e materiale sporco).
15/01/2025

## Slide 4
Descrizione del progetto (Att. n. 68.5.C – strutture sanitarie)
pag. 4
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Piano tipo
15/01/2025

## Slide 5
Norme cogenti applicabili
DM 18 settembre 2002. - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
DM 19 marzo 2015 - Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002;
Il D.M. 03/08/2015 e s.m.i. con particolare riguardo al capitolo - V.11: strutture sanitarie (V.11 con D.M. 29/03/2021).
pag. 5
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
15/01/2025

## Slide 6
D.M. 03/08/2015 e s.m.i.
V.4.1 Campo di applicazione
1.La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti strutture sanitarie con oltre 100 posti letto.
N.B.
Regola tecnica verticale (RTV): regola tecnica di prevenzione incendi applicabile ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche indicazioni, complementari o sostitutive di quelle previste nella regola tecnica orizzontale (RTO).
QUINDI
Si progetta leggendo il testo del DM 03/08/2015, opportunamente aggiornato
pag. 6
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
15/01/2025

## Slide 7
D.M. 03/08/2015 e s.m.i.
pag. 7
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
15/01/2025

## Slide 8
DM 03/08/2005 e s.m.i.
Il primo passo è quello di definire il
profilo di rischio dell’attività
Aspetti specifici dell’attività – vedi la RTV
Aspetti generali – vedi la RTO
pag. 8
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
15/01/2025

## Slide 9
DM 03/08/2005 e s.m.i.
V11 RTV – Strutture sanitarie
Classificazioni (V.11.3)
Ai fini antincendio, l’attività sanitaria è classificata come segue:
in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:
SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;
SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;
SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
Nota: Le RSA possono essere classificate SA o SB a seconda della prestazione erogata dalla attività.
in relazione alla quota di tutti i piani h:
HA: -1 m < h ≤ 12 m; la massima altezza antincendio è pari a 8.95 mt;
HB: -5 m < h ≤ 24 m;
HC: -10 m < h ≤ 32 m;
HD: -15 m < h ≤ 54 m;
HE: non ricomprese nelle precedenti;
in relazione al numero di posti letto P:
PA: 25 < n ≤ 50 posti letto;
PB: 50 < n ≤ 100 posti letto;
PC: 100 < n ≤ 500 posti letto; posti letto presenti 381 degenze + 37 dialisi;
PD: 500 < n ≤ 1000 posti letto;
PE: n > 1000 posti letto.
pag. 9
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi

## Slide 10
DM 03/08/2005 e s.m.i.
La progettazione prestazionale procede con la valutazione preventiva del rischio d’incendio mediante:
a. individuazione dei pericoli d’incendio;
b. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
c. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
d. individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
e. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio su occupanti, beni ed ambiente;
f. individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
N.B. Qualora siano disponibili pertinenti regole tecniche verticali, la valutazione del rischio d’incendio da parte del progettista è limitata agli aspetti peculiari della specifica attività trattata.
pag. 10
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
15/01/2025

## Slide 11
pag. 11
DM 03/08/2005 e s.m.i.
V11 RTV – Strutture sanitarie
G.3 – Profili di rischio
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Caratteristiche prevalenti degli occupanti δocc |  | Esempi
A | Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l’edificio | Ufficio non aperto al pubblico, scuola, autorimessa privata, centro sportivo privato, attività produttive in genere, depositi, capannoni industriali
B | Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l’edificio | Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, ristorante, studio medico, ambulatorio medico, centro sportivo pubblico
C Ci Cii Ciii | Gli occupanti possono essere addormentati: [1] in attività individuale di lunga durata in attività gestita di lunga durata in attività gestita di breve durata | 
 |  | Civile abitazione
 |  | Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti
 |  | Albergo, rifugio alpino
D | Gli occupanti ricevono cure mediche | Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria
E | Occupanti in transito | Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana
[1] Quando nel presente documento si usa C la relativa indicazione è valida per Ci, Cii, Ciii |  | 
15/01/2025

## Slide 12
pag. 12
DM 03/08/2005 e s.m.i.
V11 RTV – Strutture sanitarie
G.3 – Profili di rischio
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
δa | ta [1] | Criteri
1 | 600 s lenta | Ambiti di attività con carico di incendio specifico qf ≤ 200 MJ/m2, oppure ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo trascurabile all'incendio.
2 | 300 s media | Ambiti di attività ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo moderato all'incendio.
3 | 150 s rapida | Ambiti con presenza di significative quantità di materiali plastici impilati, prodotti tessili sintetici, apparecchiature elettriche e elettroniche, materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco (capitolo S.1). Ambiti ove avvenga impilamento verticale di significative quantità di materiali combustibili con 3,0 m < h ≤ 5,0 m [2]. Stoccaggi classificati HHS3 oppure attività classificate HHP1, secondo la norma UNI EN 12845. Ambiti con impianti tecnologici o di processo che impiegano significative quantità di materiali combustibili. Ambiti con contemporanea presenza di materiali combustibili e lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
4 | 75s ultrarapida | Ambiti ove avvenga impilamento verticale di significative quantità di materiali combustibili con h > 5,0 m [2]. Stoccaggi classificati HHS4 oppure attività classificate HHP2, HHP3 o HHP4, secondo la norma UNI EN 12845. Ambiti ove siano presenti o in lavorazione significative quantità di sostanze o miscele pericolose ai fini dell'incendio, oppure materiali plastici cellulari/espansi o schiume combustibili non classificati per la reazione al fuoco.
15/01/2025

## Slide 13
DM 03/08/2005 e s.m.i.
V11 RTV – Strutture sanitarie
V.4.3 - Valutazione del rischio d’incendio
Valutato preventivamente il rischio d’incendio posso attribuire i profili di rischio specifici per l’attività secondo il capitolo
G.3 – Profili di rischio
PROFILI DI RISCHIO VITA
A - Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l’edificio: DEPOSITI
B - Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l’edificio: autorimessa pubblica, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, studio medico, ambulatorio medico.
D - Gli occupanti ricevono cure mediche: Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria
δα = 2 - tα 300 s media - Ambiti di attività ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo moderato all’incendio.
PROFILODI RISCHIO BENI
pag. 13
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Il profilo di rischio Rambiente attribuito all’intera attività = non significativo
 |  | Opera da costruzione vincolata | 
 |  | No | Sì
Opera da costruzione strategica | No | Rbeni = 1 | Rbeni = 2
 | Sì | Rbeni = 3 | Rbeni = 4
15/01/2025

## Slide 14
DM 03/08/2015 e s.m.i.
V11 RTV – Strutture sanitarie
Sintesi dei risultai ottenuti
Aspetti specifici della tipologia di attività – RTV
in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate: SA
Altezza HA
in relazione al numero di posti letto P: PC
Aree previste
TA1: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale;
TB: aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero,
TC: aree destinate ad altri servizi pertinenti
TK: aree a rischio specifico
TM: depositi inseriti nella stessa opera da costruzione dell’attività sanitaria
Aspetti generali - RTO
Rvita A2 / B2/ D2
Rbeni 1
Rambiente non significativo
pag. 14
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
15/01/2025

## Slide 15
Strategia antincendio
S1: Reazione al fuoco
Livelli di prestazione previsti:
pag. 15
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
15/01/2025

## Slide 16
15/01/2025
Strategia antincendio
S1: Reazione al fuoco
Livello di prestazione valutato secondo la RTO:
In base alla tabella il livello di prestazione da attribuire alle vie di esodo dell’attività:
in base al Rvita (D2) è pari a IV
in base al Rvita (B2) è pari a III.
In base alla tabella il livello di prestazione da attribuire agli altri locali dell’attività:
in base al Rvita (D2) è pari a III
in base al Rvita (B2) è pari a II.
pag. 16
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi

## Slide 17
19/01/2022
Strategia antincendio
S1: Reazione al fuoco
Livello di prestazione
Soluzioni adottate
- Soluzioni conformi per il livello di prestazione II:
Si considera soluzione conforme l’impiego di materiali compresi nel gruppo GM3.
- Soluzioni conformi per il livello di prestazione III:
Si considera soluzione conforme l’impiego di materiali compresi nel gruppo GM2.
- Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV:
Si considera soluzione conforme l’impiego di materiali compresi nel gruppo GM1.
pag. 17
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi

## Slide 18
Strategia antincendio
S1: Reazione al fuoco
Che significa materiali appartenenti ai gruppi GM1, GM2 e GM3
pag. 18
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
15/01/2025

## Slide 19
Strategia antincendio
S1: Reazione al fuoco
Che significa materiali appartenenti ai gruppi GM1, GM2 e GM3
pag. 19
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
15/01/2025

## Slide 20
Strategia antincendio
S1: Reazione al fuoco
Che significa materiali appartenenti ai gruppi GM1, GM2 e GM3
pag. 20
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
15/01/2025

## Slide 21
Strategia antincendio
S1: Reazione al fuoco
Che significa materiali appartenenti ai gruppi GM1, GM2 e GM3
pag. 21
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
15/01/2025

## Slide 22
Strategia antincendio
S1: Reazione al fuoco
Che significa materiali appartenenti ai gruppi GM1, GM2 e GM3
pag. 22
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
15/01/2025

## Slide 23
pag. 23
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S2: Resistenza al fuoco
Livelli di prestazione previsti:
15/01/2025

## Slide 24
pag. 24
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S2: Resistenza al fuoco
Livello di prestazione valutato secondo la RTO:
Rvita: A2/B2/D2 – Rbeni: 1
15/01/2025

## Slide 25
pag. 25
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S2: Resistenza al fuoco
Livello di prestazione secondo la RTV indipendentemente dal Rvita:
LIVELLO DI PRESTAZIONE
La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.11-2
Tabella V.11-2: Classe di resistenza al fuoco
Attività | Classificazione |  |  |  | 
 | HA | HB | HC | HD | HE
SA fuori terra | 60 |  |  | 90 | 
SB fuori terra | 30 |  |  | 60 | 
Piani interrati | 60 |  |  | 90 | 
15/01/2025

## Slide 26
pag. 26
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S2: Resistenza al fuoco
15/01/2025

## Slide 27
pag. 27
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S2: Resistenza al fuoco
Uso dati di letteratura con valore corrispondente al frattile 80%:
Carico d’incendio
Tipologia di attività: Ospedali
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto
Il carico d’incendio qf calcolato con frattile 80%
qf,d = qf · δq1 δq2 · δn [MJ/m2]
15/01/2025

## Slide 28
pag. 28
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S2: Resistenza al fuoco
Carico d’incendio specifico al frattile 80% [qf frattile] pari a:
δq1 è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento e i cui valori sono definiti nella tabella sottostante
δq2 è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento e i cui valori sono definiti nella tabella sotto riportata
qf frattile = 402,50 [MJ/m2]
15/01/2025

## Slide 29
pag. 29
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S2: Resistenza al fuoco
15/01/2025

## Slide 30
pag. 30
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S2: Resistenza al fuoco
Tabella riassuntiva
qfd |  | sup. max compartim. (mq) | qf | qf frattile | dq1 | dq2 | dni | qfd | classe minima | classe adottata | 
 | locali tecnici | 300 | 600 | 1050 | 1,00 | 1,00 | 0,45 | 468,46 | 45 | 60 | √
 | ospedale | 1417 | 230 | 402,5 | 1,40 | 1,00 | 0,45 | 251,40 | 30 | 60 | √
 | sala convegni | 250 | 600 | 1050 | 1,00 | 1,00 | 0,45 | 468,46 | 45 | 60 | √
 | ufficio | 200 | 420 | 735 | 1,00 | 1,00 | 0,45 | 327,92 | 30 | 60 | √
 | laboratorio | 330 | 500 | 875 | 1,00 | 1,00 | 0,45 | 390,38 | 30 | 60 | √
 | cucina/bar | 230 | 400 | 700 | 1,00 | 1,00 | 0,45 | 312,30 | 30 | 60 | √
15/01/2025

## Slide 31
pag. 31
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S3: Compartimentazione
Livelli di prestazione previsti:
15/01/2025

## Slide 32
pag. 32
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S3: Compartimentazione
Livello di prestazione valutato secondo la RTO:
15/01/2025

## Slide 33
pag. 33
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S3: Compartimentazione
Alcune indicazioni della RTV :
Ubicazione
Le aree di tipo TA1 non possono essere ubicate a quota di piano < -1 m.
Le aree di tipo TM2 con carico di incendio specifico qf > 450 MJ/mq e inserite in opere da costruzione contenenti attività di tipo SA o SB devono essere ubicate fuori terra o avere accesso diretto da spazio scoperto esterno all’opera da costruzione anche mediante percorso protetto.
Le aree di tipo TK3 e i depositi aventi superficie S > 500 mq o carico di incendio specifico qf > 600 MJ/mq devono essere ubicate all’esterno delle opere da costruzione contenenti aree di tipo TA o TB2.
I depositi TM0 possono essere ubicati in compartimenti di aree di tipo TA, TB o TC.
I compartimenti delle aree di tipo TM3 possono essere ubicati nella stessa opera da costruzione contenente aree TA o TB se:
le comunicazioni con i compartimenti delle aree di tipo TA, TB o TC della attività sono a prova di fumo;
l’accesso all’area di tipo TM3 avviene da spazio scoperto esterno all’opera da costruzione, anche mediante percorso protetto.
Le aree di tipo TM3 ubicate nella stessa opera da costruzione delle attività di tipo SA o SB con superficie lorda S > 300 mq o carico di incendio specifico 600 > qf > 450 MJ/mq devono essere ubicate fuori terra.
Comunicazioni
Le attività di tipo SA e SB possono comunicare con le attività ad esse funzionali (es. convitti, scuole mediche, …).
Le aree TM1 con carico di incendio specifico qf ≤ 200 MJ/mq possono comunicare con le aree di tipo TA.
Le aree di tipo TM1 con carico di incendio specifico qf > 200 MJ/mq dotate di misura di controllo dell’incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV possono comunicare con le aree di tipo TA.
Sono ammesse comunicazioni di tipo protetto con chiusure almeno E 30-Sa tra le attività di tipo SC prive di aree di tipo TA e altre attività.
15/01/2025

## Slide 34
pag. 34
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S3: Compartimentazione
Tabella S.3-4: Massima superficie lorda dei compartimenti in mq
Soluzione progettuale conforme:
La superficie lorda dei compartimenti presenti all’interno dell’attività sarà inferiore al valore massimo previsto per ogni compartimento dalla Tabella S.3-4 per attività con Rvita (A2 – B2 – D2) e quota del compartimento da -5 a 12 mt
Rvita | Quota del compartimento |  |  |  |  |  |  |  | 
 | < -15 m | < -10 m | < -5 m | < -1 m | ≤ 12 m | ≤ 24 m | ≤ 32 m | ≤ 54 m | > 54 m
A1 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | [1] | 32000 | 16000 | 8000 | 4000
A2 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [1] | 16000 | 8000 | 4000 | 2000
A3 | [na] | 1000 | 2000 | 4000 | 32000 | 4000 | 2000 | 1000 | [na]
A4 | [na] | [na] | [na] | [na] | 16000 | [na] | [na] | [na] | [na]
B1 | [na] | 2000 | 8000 | 16000 | [1] | 16000 | 8000 | 4000 | 2000
B2 | [na] | 1000 | 4000 | 8000 | 32000 | 8000 | 4000 | 2000 | 1000
B3 | [na] | [na] | 1000 | 2000 | 16000 | 4000 | 2000 | 1000 | [na]
C1 | [na] | [na] | [na] | 2000 | [1] | 16000 | 8000 | 8000 | 4000
C2 | [na] | [na] | [na] | 1000 | 8000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000
C3 | [na] | [na] | [na] | [na] | 4000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000
D1 | [na] | [na] | [na] | 2000 | 4000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000
D2 | [na] | [na] | [na] | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | [na]
E1 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | [1] | 32000 | 16000 | 8000 | 4000
E2 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [1] | 16000 | 8000 | 4000 | 2000
E3 | [na] | [na] | 2000 | 4000 | 16000 | 4000 | 2000 | [na] | [na]
[na] Non ammesso [1] Nessun limite |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15/01/2025

## Slide 35
pag. 35
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S4: Esodo
Livelli di prestazione previsti:
15/01/2025

## Slide 36
pag. 36
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S4: Esodo
Criteri di attribuzione previsti dalla RTO:
15/01/2025

## Slide 37
pag. 37
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S4: Esodo
Livello di prestazione valutato secondo la RTO:
15/01/2025

## Slide 38
pag. 38
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S4: Esodo
LIVELLO DI PRESTAZIONE
Le aree di tipo TA devono consentire l’esodo orizzontale progressivo.
Le aree di tipo TA2 devono consentire l’esodo orizzontale progressivo nell’ambito delle stesse aree.
Soluzioni adottate
Esodo orizzontale progressivo
L’evacuazione orizzontale progressiva per i malati è una modalità di esodo che prevede lo spostamento dei soggetti esposti in un compartimento adiacente, capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro o altre azioni di salvaguardia.
Tutti i reparti di degenza sono suddivisi in compartimenti antincendio che si utilizzano quando le persone presenti nei piani sono allettate o soggette a trattamenti che limitano la propria mobilità.
È prevista la gestione dell’evacuazione orizzontale progressiva secondo i seguenti principi base:
Nel compartimento adiacente sarà possibile ospitare anche i letti che provengono dal compartimento dove è in corso l’incendio;
Le prime azioni sono svolte dal personale presente al momento dell’evento;
I pazienti coinvolti in una situazione di pericolo saranno subito allontanati dalla stanza;
L’avvio dell’esodo nel compatimento adiacente e la gestione successiva avverrà a seguito di allarme e valutazione del personale medico e/o personale di assistenza.
Le fasi di svolgimento saranno:
Fase 0 – A seguito di conclamato incendio, il personale presente opportunamente formato provvederà all’allontanamento dei convolti (es. uscita dalla stanza).
Fase 1 – esodo orizzontale progressivo in compartimento vicino a seguito di allarme, l’evacuazione dei pazienti dal compartimento interessato ad un comportamento vicino, sarà valutata dal personale sanitario presente coadiuvato dagli addetti antincendio.
Fase 2 – valutazione e gestione di ulteriori azioni in seguito della prima fase dell’esodo orizzontale progressivo (passaggio da un compartimento all’altro), le ulteriori azioni saranno valutate dal personale sanitario presente coadiuvato dagli addetti antincendio.
:
15/01/2025

## Slide 39
pag. 39
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S4: Esodo
Affollamento
L'affollamento di ciascun compartimento è determinato o dalle persone presenti o moltiplicando la densità di affollamento per la superficie lorda del compartimento.
Tabella S.4-13: Criteri per tipologia di attività
Tipologia di attività | Criteri
Autorimesse pubbliche | 2 persone per veicolo parcato
Autorimesse private | 1 persona per veicolo parcato
Degenza | 1 degente e 2 accompagnatori per posto letto + addetti
Ambiti con posti a sedere o posti letto (es. sale riunioni, aule scolastiche, dormitori, …) | numero posti + addetti
Altri ambiti | numero massimo presenti (addetti + pubblico)
15/01/2025

## Slide 40
pag. 40
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio S4: Esodo – Uscite Sicurezza
Lo | piano | blocco | destinazione | sup.lorda (mq) | posti letto | pubblico | personale | aff. tot. Max (pp) | Rvita prevalente | US presenti (n°) | 
 | 3° |  | locali tecnici | 1867 | 0 | 0 | 5 | 5 | A2 | 7 | √
 | 2° | A | degenze | 4365 | 50 | 0 | 4 | 154 | D2 | 4 | √
 | 2° | B | degenze |  | 50 | 0 | 3 | 153 | D2 | 5 | √
 | 2° | C | degenze |  | 5 | 0 | 10 | 25 | D2 | 1 | √
 | 2° | D | blocco operatorio |  | 22 | 9 | 30 | 105 | D2 | 3 | √
 | 1° | A | degenze | 4412 | 46 | 0 | 4 | 142 | D2 | 4 | √
 | 1° | B | degenze |  | 43 | 0 | 7 | 136 | D2 | 5 | √
 | 1° | C | uffici |  | 0 | 0 | 12 | 12 | B2 | 1 | √
 | 1° | D | blocco operatorio + uffici |  | 18 | 9 | 36 | 99 | D2/B2 | 3 | √
 | rialzato | A | degenze | 3465 | 14 | 24 | 13 | 79 | D2 | 4 | √
 | rialzato | B | degenze |  | 48 | 0 | 4 | 148 | D2 | 5 | √
 | rialzato | C | uffici |  | 0 | 0 | 12 | 12 | B2 | 1 | √
 | rialzato | D | osservazione breve |  | 16 | 0 | 4 | 52 | D2 | 1 | √
 | rialzato | E | uffici |  | 0 | 0 | 9 | 9 | B2 | 1 | √
 | rialzato |  | culto e bar |  | 0 | 50 | 0 | 50 | B2 | 1 | √
 | rialzato |  | attesa/accettazione |  | 0 | 54 | 6 | 60 | B2 | 2 | √
 | rialzato |  | parcheggio | 1183 | 0 | 58 | 0 | 58 | B2 | capitolo dedicato | 
 | seminter. | A | sanitaria | 4494 | 22 | 13 | 24 | 103 | D2 | 3 | √
 | seminter. | B | personale |  | 0 | 0 | 31 | 31 | B2 | 3 | √
 | seminter. | B | sala convegni |  | 0 | 0 | 200 | 200 | B2 | 2 | √
 | seminter. | C | sanitaria |  | 0 | 0 | 10 | 10 | B2 | 2 | √
 | seminter. | D | Pronto Soccorso |  | 11 | 0 | 4 | 37 | D2 | 2 | √
 | seminter. | E | dialisi |  | 17 | 0 | 3 | 54 | B2 | 1 | √
 | seminter. |  | attesa |  | 0 | 102 | 7 | 109 | B2 | 3 | √
 | seminter. |  | locali tecnici |  | 0 | 0 | 5 | 5 | B2 | esterni l'attività | 
15/01/2025

## Slide 41
pag. 41
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S4: Esodo
Lunghezze dei corridoi ciechi
Per ogni corridoio cieco sono verificate le seguenti condizioni, in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento:
per limitare il numero degli occupanti eventualmente bloccati dall'incendio, l'affollamento complessivo degli ambiti serviti dal corridoio cieco non supererà i valori massimi previsti nella tabella S.4-12;
per limitare la probabilità che gli occupanti siano bloccati dall'incendio, la lunghezza del corridoio cieco non supererà valori massimi Lcc della tabella S.4-18.
Tabella S.4-18: Condizioni per il corridoio cieco.
Rvita | Max affollamento | Max lunghezza Lcc |  | Rvita | Max affollamento | Max lunghezza Lcc
A1 | ≤ 100 occupanti | ≤ 45 m |  | B1, E1 | ≤ 50 occupanti | ≤ 25 m
A2 |  | ≤ 30 m |  | B2, E2 |  | ≤ 20 m
A3 |  | ≤ 15 m |  | B3, E3 |  | ≤ 15 m
A4 | ≤ 50 occupanti | ≤ 10 m |  | Cii1, Ciii1 |  | ≤ 20 m
D1 |  | ≤ 20 m |  | Cii2, Ciii2 |  | ≤ 15 m
D2 |  | ≤ 15 m |  | Cii3, Ciii3 |  | ≤ 10 m
15/01/2025

## Slide 42
pag. 42
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S4: Esodo
E’ possibile incrementare la massima lunghezza di corridoio cieco di riferimento Lcc al verificarsi di almeno una condizione presente nella tabella S.4-38, con una massima percentuale totale del 36% :
Requisiti antincendio aggiuntivi |  | δm,i
Rivelazione ed allarme di livello di prestazione IV (capitolo S.7) |  | 15%
Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III (capitolo S.8) |  | 20%
Altezza media del locale servito dalla via d’esodo, hm in metri [1] | ≤ 3 m | 0%
 | > 3 m, ≤ 4 m | 5%
 | > 4 m, ≤ 5 m | 10%
 | > 5 m, ≤ 6 m | 15%
 | > 6 m, ≤ 7 m | 18%
 | > 7 m, ≤ 8 m | 21%
 | > 8 m, ≤ 9 m | 24%
 | > 9 m, ≤ 10 m | 27%
 | > 10 m | 30%
[1] Qualora la via d’esodo serva più locali, si assume la minore tra le altezze medie. |  | 
Da cui, per l’attività in oggetto, le lunghezze d’esodo possono essere incrementate:
Lcc,A2 = 30 x 1.15 = 34.50 mt.
Lcc,B2 = 20 x 1.15 = 23.00 mt
Lcc,D2 = 15 x 1.15 = 17.25 mt.
15/01/2025

## Slide 43
pag. 43
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S4: Esodo
Lunghezze d'esodo
Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell'incendio, almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività non supererà i valori massimi Les della tabella S.4-25 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento.
Quando la prima porzione della via d'esodo è costituita da corridoio cieco, sono state verificate le limitazioni relative alla lunghezza d'esodo, comprensiva del percorso effettuato in corridoio cieco, e le condizioni del paragrafo S.4.8.2 per i corridoi ciechi.
Rvita | Max lunghezza d'esodo Les |  | Rvita | Max lunghezza d'esodo Les
A1 | ≤ 70 m |  | B1, E1 | ≤ 60 m
A2 | ≤ 60 m |  | B2, E2 | ≤ 50 m
A3 | ≤ 45 m |  | B3, E3 | ≤ 40 m
A4 | ≤ 30 m |  | Cii1, Ciii1 | ≤ 40 m
D1 | ≤ 30 m |  | Cii2, Ciii2 | ≤ 30 m
D2 | ≤ 20 m |  | Cii3, Ciii3 | ≤ 20 m
I valori delle massime lunghezze d'esodo di riferimento possono essere incrementati in relazione a requisiti antincendio aggiuntivi, secondo la metodologia del paragrafo S.4.10. |  |  |  | 
Tabella S.4-25: Massime lunghezze d'esodo.
Da cui, per l’attività in oggetto, le lunghezze d’esodo possono essere incrementate:
Les,A2 = 60 x 1.15 = 69.00 mt.
Les,B2 = 50 x 1.15 = 57.50 mt
Les,D2 = 20 x 1.15 = 23.00 mt.
15/01/2025

## Slide 44
pag. 44
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S4: Esodo
Larghezza delle vie d’uscita orizzontali
La larghezza minima della via d'esodo orizzontali Lo, (corridoi, porte, uscite) che consente il regolare esodo degli occupanti che la impiegano, è calcolata come appresso specificato:
LO = LU x no
con:
LO larghezza minima della via d'esodo orizzontale [mm]
LU larghezza unitaria per le vie d'esodo orizzontali determinata dalla tabella S.4-27 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento [mm/persona]
no numero degli occupanti che impiegano tale via d'esodo orizzontale, nelle condizioni d'esodo più gravose (paragrafo S.4.8.6 ridondanza).
Rvita | Larghezza unitaria | tcoda |  | Rvita | Larghezza unitaria | tcoda
A1 | 3,40 | 330 s |  | B1, C1, E1 | 3,60 | 310 s
A2 | 3,80 | 290 s |  | B2, C2, D1, E2 | 4,10 | 270 s
A3 | 4,60 | 240 s |  | B3, C3, D2, E3 | 6,20 | 180 s
A4 | 12,30 | 90 s |  | - | - | -
I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell'attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d'esodo, non superiore a tcoda |  |  |  |  |  | 
Tabella S.4-27: Larghezze unitarie per vie d'esodo orizzontali
15/01/2025

## Slide 45
pag. 45
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S4: Esodo
La larghezza LO è suddivisa in più percorsi.
Larghezza | Criterio
≥ 1200 mm | Affollamento dell’ambito servito > 1000 occupanti oppure > 200 occupanti prevalentemente in piedi e densità d’affollamento > 0,7 p/m2
≥ 1000 mm | Affollamento dell’ambito servito > 300 occupanti
≥ 900 mm | Affollamento dell’ambito servito ≤ 300 occupanti Larghezza adatta anche a coloro che impiegano ausili per il movimento
≥ 800 mm | Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 50 occupanti
≥ 700 mm | Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 10 occupanti (es. singoli uffici, camere d’albergo, locali di abitazione, appartamenti, …)
≥ 600 mm | Ambito servito ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …).
L’affollamento dell’ambito servito corrisponde al totale degli occupanti che impiegano ciascuna delle vie d’esodo che si dipartono da tale ambito. | 
Tabella S.4-28: Larghezze minime per vie d’esodo orizzontali
15/01/2025

## Slide 46
pag. 46
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio - S4: Esodo Larghezze orizzontali
Lo | piano | blocco | destinazione | sup.lorda (mq) | aff. tot. Max (pp) | Rvita prevalente | largh. min. US (mm) | US presenti (n°) | US presenti (mm) |  |  | 
 | 3° |  | locali tecnici | 1867 | 5 | A2 | 19 | 7 | 6 900 | √ |  | 
 | 2° | A | degenze | 4365 | 154 | D2 | 954,8 | 4 | 4 800 | √ |  | 
 | 2° | B | degenze |  | 153 | D2 | 948,6 | 5 | 6 000 | √ |  | 
 | 2° | C | degenze |  | 25 | D2 | 155 | 1 | 1 200 | √ |  | 
 | 2° | D | blocco oper. |  | 105 | D2 | 651 | 3 | 3 600 | √ |  | 
 | 1° | A | degenze | 4412 | 142 | D2 | 880,4 | 4 | 4 800 | √ |  | 
 | 1° | B | degenze |  | 136 | D2 | 843,2 | 5 | 6 000 | √ |  | 
 | 1° | C | uffici |  | 12 | B2 | 49,2 | 1 | 900 | √ |  | 
 | 1° | D | blocco oper. + uffici |  | 99 | D2/B2 | 613,8 | 3 | 3 840 | √ |  | 
 | rialzato | A | degenze | 3465 | 79 | D2 | 489,8 | 4 | 4 800 | √ |  | 
 | rialzato | B | degenze |  | 148 | D2 | 917,6 | 5 | 6 000 | √ |  | 
 | rialzato | C | uffici |  | 12 | B2 | 49,2 | 1 | 1 200 | √ |  | 
 | rialzato | D | oss.breve |  | 52 | D2 | 322,4 | 1 | 1 200 | √ |  | 
 | rialzato | E | uffici |  | 9 | B2 | 36,9 | 1 | 1 200 | √ |  | 
 | rialzato |  | culto e bar |  | 50 | B2 | 205 | 1 | 1 800 | √ |  | 
 | rialzato |  | attesa/accettazione |  | 60 | B2 | 246 | 2 | 3 000 | √ |  | 
 | rialzato |  | parcheggio | 1183 | 58 | B2 | vedere capitolo dedicato |  |  |  |  | 
 | seminter. | A | sanitaria | 4494 | 103 | D2 | 638,6 | 3 | 3 700 | √ |  | 
 | seminter. | B | personale |  | 31 | B2 | 127,1 | 3 | 3 300 | √ |  | 
 | seminter. | B | sala conveg. |  | 200 | B2 | 820 | 2 | 2 400 | √ |  | 
 | seminter. | C | sanitaria |  | 10 | B2 | 41 | 2 | 3 000 | √ |  | 
 | seminter. | D | Pronto Socc. |  | 37 | D2 | 229,4 | 2 | 2 500 | √ |  | 
 | seminter. | E | dialisi |  | 54 | B2 | 221,4 | 1 | 1 200 | √ |  | 
 | seminter. |  | attesa |  | 109 | B2 | 446,9 | 3 | 4 040 | √ |  | 
 | seminter. |  | locali tecnici |  | 5 | B2 | esterni l'attività |  |  |  | √ | 
 |  |  |  | 19 786 | 1 848 |  |  |  |  |  |  | 
15/01/2025

## Slide 47
pag. 47
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio - S4: Esodo Larghezze
Calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo verticali
La larghezza minima della via d'esodo verticale Lv, che consente il regolare l’esodo degli occupanti che la impiegano, è calcolata come appresso specificato:
Lv = Lu x nv
con:
LV larghezza minima della via d'esodo verticale[mm]
LU larghezza unitaria per le vie d'esodo verticale determinata dalla tabella S.4-29 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento e del numero totale dei piani serviti dalla via d’esodo verticale [mm/persona]
nV numero degli occupanti che impiegano tale via d'esodo verticale, nelle condizioni d'esodo più gravose
Rvita | Numero totale dei piani serviti dalla via d’esodo verticale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Δtcoda
 | 1 | 2 [F] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > 9 | 
A1 | 4,00 | 3,60 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,55 | 2,40 | 2,25 | 2,10 | 2,00 | 330 s
B1, C1, E1 | 4,25 | 3,80 | 3,40 | 3,10 | 2,85 | 2,65 | 2,45 | 2,30 | 2,15 | 2,05 | 310 s
A2 | 4,55 | 4,00 | 3,60 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,55 | 2,40 | 2,25 | 2,10 | 290 s
B2, C2, D1, E2 | 4,90 | 4,30 | 3,80 | 3,45 | 3,15 | 2,90 | 2,65 | 2,50 | 2,30 | 2,15 | 270 s
A3 | 5,50 | 4,75 | 4,20 | 3,75 | 3,35 | 3,10 | 2,85 | 2,60 | 2,45 | 2,30 | 240 s
B1 [1], B2 [1], B3, C3, D2, E3 | 7,30 | 6,40 | 5,70 | 5,15 | 4,70 | 4,30 | 4,00 | 3,70 | 3,45 | 3,25 | 180 s
A4 | 14,60 | 11,40 | 9,35 | 7,95 | 6,90 | 6,10 | 5,45 | 4,95 | 4,50 | 4,15 | 90 s
I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell’attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d’esodo, non superiore a Δtcoda. I valori delle larghezze unitarie devono essere incrementati per le scale secondo le indicazioni della tabella S.4- 30, oppure per le rampe secondo le indicazioni della tabella S.4-31. [F] Impiegato anche nell’esodo per fasi [1] Per occupanti prevalentemente in piedi e densità d’affollamento > 0,7 p/m2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15/01/2025

## Slide 48
pag. 48
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio - S4: Esodo Larghezze verticali
Lv | piano | blocco | destinazione | superficie (mq) | aff. tot. Max (pp) | Rvita prevalente | largh. min. US (mm) | US presenti (n°) | US presenti (mm) | 
 | 3° | 0 | locali tecnici | 1867 | 5 | A2 | 16,25 | 5 | 6500 | √
 | 2° | A | degenze | 4365 | 154 | D2 | 793,1 | 3 | 3550 | √
 | 2° | B | degenze |  | 153 | D2 | 787,95 | 5 | 5450 | √
 | 2° | C | degenze |  | 25 | D2 | 128,75 | 1 | 1450 | √
 | 2° | D | blocco oper. |  | 105 | D2 | 540,75 | 3 | 3950 | √
 | 1° | A | degenze | 4412 | 142 | D2 | 731,3 | 3 | 3550 | √
 | 1° | B | degenze |  | 136 | D2 | 700,4 | 5 | 5450 | √
 | 1° | C | uffici |  | 12 | B2 | 37,8 | 1 | 1450 | √
 | 1° | D | blocco oper. + uffici |  | 99 | D2/B2 | 509,85 | 3 | 3950 | √
 | rialzato | A | degenze | 3465 | 79 | D2 | 406,85 | 3* | 3500 | √
 | rialzato | B | degenze |  | 148 | D2 | 762,2 | 5* | 5700 | √
 | rialzato | C | uffici |  | 12 | B2 | 37,8 | US orizzontale |  | √
 | rialzato | D | oss.breve |  | 52 | D2 | 267,8 | 1 | 1450 | √
 | rialzato | E | uffici |  | 9 | B2 | 28,35 | US orizzontale |  | √
 | rialzato |  | culto e bar |  | 50 | B2 | 157,5 | 2* | 3250 | √
 | rialzato |  | attesa/accettazione |  | 60 | B2 | 189 | 2 | 2400 | √
 | rialzato |  | parcheggio | 1183 | 58 | B2 | 182,7 | vedere capitolo dedicato |  | √
 | seminter. | A | sanitaria | 4494 | 103 | D2 | 530,45 | 3* | 3400 | √
 | seminter. | B | personale |  | 31 | B2 | 97,65 | US orizzontale |  | √
 | seminter. | B | sala conveg. |  | 200 | B2 | 630 | US orizzontale |  | √
 | seminter. | C | sanitaria |  | 10 | B2 | 31,5 | 2* | 3000 | √
 | seminter. | D | Pronto Socc. |  | 37 | D2 | 190,55 | US orizzontale |  | √
 | seminter. | E | dialisi |  | 54 | B2 | 170,1 | 1 | 1200 | √
 | seminter. |  | attesa |  | 109 | B2 | 343,35 | 3 | 2400 | √
 | seminter. |  | locali tecnici |  | 5 | B2 | 15,75 | US orizzontale |  | √
15/01/2025

## Slide 49
pag. 49
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
- S4: Esodo
Impianti di sollevamento
All’interno dell’attività sono presenti diversi ascensori, montalettighe e montavivande, che collegano tutti i piani.
Non saranno computati ai fini del dimensionamento delle vie di uscita.
Sarà installato un sistema automatico che, in caso di incendio, comanderà il riporto degli ascensori e i montalettighe al piano di riferimento o direttamente al piano d’esodo orizzontale.
Fatte salve le indicazioni contenute nella tabella S.9-3, i vani degli ascensori a servizio dell'attività saranno di tipo protetto e saranno almeno di tipo SB con caratteristiche REI/EI 60; è previsto un ascensore antincendio tipo SD che raggiungerà tutti i piani fuori terra dell’attività e sarà realizzato in conformità alla norma UNI EN 81-72, inoltre avranno le seguenti ulteriori caratteristiche:
    saranno costituiti da materiale appartenente al gruppo GM0 di reazione al fuoco (vd. V.3.3.1):
    le pareti, le porte ed i portelli di accesso;
    i setti di separazione tra vano di corsa, locale del macchinario, locale delle pulegge di rinvio;
    l’intelaiatura di sostegno della cabina.
i fori di comunicazione attraverso i setti di separazione per passaggio di funi, cavi o tubazioni, avranno le dimensioni minime indispensabili.
saranno realizzati in conformità alla norma UNI EN 81-73;
in caso di incendio, sarà vietato l’utilizzo degli ascensori non specificatamente progettati a tale fine. Tali ascensori saranno contrassegnati da appositi segnali conformi alla regola dell’arte e facilmente visibili a tutti i piani;
in prossimità dell’accesso degli spazi o locale del macchinario, ove presente, sarà posizionato un estintore secondo i criteri previsti al capitolo S.6;
le pareti, il pavimento ed il tetto della cabina saranno costituiti da materiali appartenenti al gruppo GM2 di reazione al fuoco come definito ;
per i vani degli ascensori sarà soddisfatto il livello di prestazione II della misura controllo di fumi e calore (capitolo S.8).
15/01/2025

## Slide 50
pag. 50
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
- S4: Esodo
15/01/2025
Prescrizioni per il tipo SD – vani per ascensori antincendio (vd. V.3.3.4)
1. Il vano degli ascensori deve essere di tipo a prova di fumo proveniente dall’attività o essere inserito in vano scale a prova di fumo proveniente dall’attività
2. L’ascensore dovrebbe essere realizzato in conformità alla norma UNI EN 81-72.
Nota Gli ascensori devono rispondere ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all’allegato I della direttiva 2014/33/UE del 26 febbraio 2014.
3. La classe di resistenza al fuoco del vano degli ascensori deve essere corrispondente
a quella dei compartimenti serviti e comunque ≥ 60.
4. Gli atri protetti devono possedere almeno le caratteristiche previste per il filtro
(capitolo S.3). La superficie lorda dell’atrio protetto non può essere < 5 m2.
5. Lo sbarco dell’ascensore al piano di riferimento deve immettere su luogo sicuro
direttamente o mediante percorso protetto.
6. Le pareti, il pavimento ed il tetto della cabina devono essere realizzati con materiale
non combustibile.

## Slide 51
pag. 51
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S5: Gestione della sicurezza antincendio
Livelli di prestazione previsti:
15/01/2025

## Slide 52
pag. 52
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S5: Gestione della sicurezza antincendio
Livello di prestazione valutato secondo la RTO:
15/01/2025

## Slide 53
pag. 53
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S5: Gestione della sicurezza antincendio
Livello di prestazione secondo la RTV:
V.11.5.4
1. Le attività di tipo SC con sistemi di esodo comuni con altre attività (capitolo
S.3) devono adottare la GSA (capitolo S.5) di livello di prestazione III.
2. Nelle attività di tipo SC il centro di gestione delle emergenze può essere ubicato in locale non distinto (es. ricevimento, reception, portineria, …)
Il nostro caso di specie è SA, quindi si conferma l’applicazione del livello di prestazione III.
15/01/2025

## Slide 54
pag. 54
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S6: Controllo dell’incendio
Livelli di prestazione previsti:
15/01/2025

## Slide 55
pag. 55
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio S6: Controllo dell’incendio
Le attività di tipo SA devono essere dotate di misure di controllo dell’incendio (capitolo S.6) con livello di prestazione non inferiore a III.
Per le aree di seguito indicate, se ubicate in opere da costruzione contenenti aree TA o TB, deve essere assicurato il livello di prestazione IV:
TK2 se ubicate in piani a quota < -10 m o se di superficie lorda S > 200 mq;
TM2 se ubicate:
  in piani interrati;
  in piani fuori terra con carico di incendio qf > 450 MJ/mq;
TM3 se ubicate:
  in piani interrati;
  in piani fuori terra e almeno una delle seguenti condizioni risulta essere verificata:
    carico di incendio specifico qf > 450 MJ/mq;
    superficie lorda S > 300 mq;
    superficie lorda 50 mq < S ≤ 300 mq e qf > (530 - 1,6 · S) MJ/mq;
TC se di superficie lorda S > 3000 mq;
TT1 di superficie lorda S > 100 mq;
Tabella V.11-3: Parametri progettuali per rete idranti ordinaria secondo UNI 10779 e caratteristiche minime alimentazione idrica UNI EN 12845
Numero di posti letto P delle attività SA o SB | Livello di pericolosità [1] | Protezione esterna [2] | Alimentazione idrica [2]
PA | 1 [3] | Non richiesta | Singola
PB, PC, PD | 2 | Sì | Singola superiore (es: con 2 o più pompe)
PE | 2 | Sì | Doppia
[1] Per attività SA o SB distribuite in più opere da costruzione, il livello di pericolosità per il dimensionamento della rete idranti a protezione interna, può essere selezionato in riferimento ai posti letto di ciascuna opera da costruzione. [2] Per attività SA o SB distribuite in più opere da costruzione, la protezione esterna e le caratteristiche della alimentazione idrica devono essere selezionati in riferimento ai posti letto dell’intera attività. [3] È consentita alimentazione promiscua secondo UNI 10779. |  |  | 
15/01/2025

## Slide 56
pag. 56
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S6: Controllo dell’incendio
Tabella V.11-5: Parametri progettuali impianto sprinkler e caratteristiche minime alimentazione idrica
Numero di posti letto P delle attività SA o SB | Alimentazione idrica
PA, PB | Singola
PC, PD | Singola superiore
PE | Doppia
15/01/2025

## Slide 57
pag. 57
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S6: Controllo dell’incendio
15/01/2025
S.6.6.2.1 Estintori di classe A
1. Il numero, la capacità estinguente e la posizione degli estintori di classe A sono determinati nel rispetto delle prescrizioni indicate nei seguenti punti.
2. La protezione con estintori di classe A deve essere estesa all’intera attività.
3. In ciascun piano, soppalco o compartimento, in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento, deve essere installato un numero di estintori di classe A nel rispetto della distanza massima di raggiungimento indicata nella tabella S.6-5.
4. Deve essere installato almeno un estintore di classe A per piano, soppalco o compartimento.

## Slide 58
pag. 58
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S6: Controllo dell’incendio
15/01/2025
S.6.6.2.2 Estintori di classe B
1. Il numero, la capacità estinguente e la posizione degli estintori di classe B sono determinati nel rispetto delle prescrizioni indicate nei seguenti punti.
2. La protezione con estintori di classe B può essere limitata ai compartimenti ove tale tipo di rischio è presente.
3. La capacità estinguente ed il numero degli estintori di classe B è determinata in funzione della quantità di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione in ciascun piano, soppalco o compartimento come indicato nella tabella S.6-6
4. Gli estintori devono essere idoneamente posizionati a distanza ≤ 15 m dalle sorgenti di rischio.
5. Laddove fosse necessaria un’elevata capacità estinguente, si possono impiegare anche estintori carrellati secondo le indicazioni del paragrafo S.6.7.
6. Nel caso di piani, soppalchi o compartimenti nei quali non siano presenti liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione, ma dove è possibile prevedere un principio di incendio di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, …), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A secondo la tabella S.6-5 devono possedere ciascuno anche una capacità estinguente non inferiore alla classe 89 B.
Nota I materiali plastici che bruciando formano braci sono classificati fuochi di classe A

## Slide 59
pag. 59
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S7: Rivelazione ed allarme
Livelli di prestazione previsti:
15/01/2025

## Slide 60
pag. 60
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S7: Rivelazione ed allarme
Livello di prestazione valutato secondo la RTO:
15/01/2025

## Slide 61
pag. 61
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S7: Rivelazione ed allarme
Le attività devono essere dotate di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.11-5.6.
L’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.11-6.
Classificazione attività |  | Classificazione attività |  |  |  | 
 |  | HA | HB | HC | HD | HE
SA, SB | PA, PB | III [2], [5] | III [2], [5] |  | IV [3], [4] | 
 | PC, PD | III [2], [3], [5] | IV [3], [4] |  |  | 
 | PE | IV [3], [4] |  |  |  | 
SC |  | III [1], [2] | III [2] |  | IV [3], [4] | 
[1] Per attività di tipo SC ubicate in un’opera da costruzione monopiano è consentito il livello di prestazione II. [2] Le eventuali funzioni E, F, G ed H devono essere automatiche su comando della centrale o con centrali autonome di azionamento asservite alla centrale master. [3] Deve essere previsto il sistema EVAC. [4] Nelle aree TA e TB devono essere implementate le funzioni secondarie E ed F per il monitoraggio, in tempo reale, dello stato di trasmissione e ricezione dell’allarme incendio. [5] La funzione A (rivelazione automatica) deve essere estesa alle aree TM0, TM1, TM2 e TM3. |  |  |  |  |  | 
Tabella V.11-6: Livelli di prestazione per la rivelazione ed allarme
15/01/2025

## Slide 62
19/01/2022
pag. 62
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S7: Rivelazione ed allarme
Soluzione progettuale conforme
Si doterà l’intero complesso di un impianto IRAI completato dalle funzioni EVAC esteso a tutte le aree e conforme ai requisiti della tabella S.7-3.
15/01/2025

## Slide 63
19/01/2022
pag. 63
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S7: Rivelazione ed allarme
Sistemi di allarme
Tutti i locali dell’attività saranno dotati di un sistema di allarme in grado di avvertire le persone presenti (EVAC) delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.
A tal fine saranno previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'edificio o delle parti di esso coinvolte dall'incendio; sarà installato impianto EVAC.
Le procedure di diffusione dei segnali di allarme saranno opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.
SOLUZIONE CONFORME
Soluzione progettuale conforme
Si doterà l’intero complesso di un impianto IRAI completato dalle funzioni EVAC esteso a tutte le aree e conforme ai requisiti della tabella S.7-3.
15/01/2025

## Slide 64
pag. 64
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S8: Controllo di fumi e calore
Livelli di prestazione previsti:
15/01/2025

## Slide 65
pag. 65
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S8: Controllo di fumi e calore
Livello di prestazione valutato secondo la RTO:
15/01/2025

## Slide 66
pag. 66
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S8: Controllo di fumi e calore
Indicazioni della RTV
Nei compartimenti destinati ad aree di tipo TA2 (aree adibite ad unità speciali o cure intensive), le aperture di smaltimento per il livello di prestazione II (capitolo S.8) devono essere realizzate secondo il tipo d’impiego SEb (Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI).
Le aree di tipo TB2 con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti non sigillate e in generale ogni area ove, a seguito d’incendio, non si può escludere la presenza di contaminazione radiologica dei prodotti della combustione, devono essere dotate di sistemi di ventilazione meccanica dotati di filtri assoluti (es. filtri assoluti a carboni attivi, …), realizzati in modo da evitare la dispersione di sostanze radiologiche eventualmente contenute nei prodotti della combustione.
I sistemi di ventilazione meccanica delle aree di tipo TB2 (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti sigillate o non sigillate) devono essere in grado di garantire la prestazione in caso di incendio.
L’alimentazione elettrica dell’impianto deve essere garantita, oltre che dalla sorgente di alimentazione ordinaria, da alimentazione di sicurezza con caratteristiche di autonomia ed interruzione previste per “altri impianti” (capitolo S.10).
15/01/2025

## Slide 67
pag. 67
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S8: Controllo di fumi e calore
Tabella S.8-4: Tipi di realizzazione delle aperture di smaltimento
Le dimensioni minime delle aperture di smaltimento, in relazione alla tabella S.8-4, saranno pari a :
Tipo di impiego | Descrizione
SEa | Permanentemente aperte
SEb | Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI
SEc | Provviste di elementi di chiusura (es. infissi, …) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata
SEd | Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, …) apribili anche da posizione non protetta
SEe | Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. lastre in polimero PMMA, policarbonato, …) per cui sia possibile l’apertura nelle effettive condizioni d’incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere efficacemente l’elemento di chiusura, …) o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso.
Tipo di dimensionamento | Carico di incendio specifico qf | SE [1] [2] | Requisiti aggiuntivi
SE1 | qf ≤ 600 MJ/m2 | A / 40 | -
SE2 | 600 < qf ≤ 1200 MJ/m2 | A · qf / 40000 + A / 100 | -
SE3 | qf > 1200 MJ/m2 | A / 25 | 10% di SE di tipo SEa o SEb o SEc
[1] Con SE superficie utile delle aperture di smaltimento in m2 [2] Con A superficie lorda di ciascun piano del compartimento in m2 |  |  | 
Tabella S.8-4: Tipi di dimensionamento per le aperture di smaltimento
15/01/2025

## Slide 68
pag. 68
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S9: Operatività antincendio
Livelli di prestazione previsti:
15/01/2025

## Slide 69
pag. 69
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S9: Operatività antincendio
Livello di prestazione valutato secondo la RTO:
15/01/2025

## Slide 70
pag. 70
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S9: Operatività antincendio
1. Deve essere permanentemente assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio, adeguati al rischio d’incendio, a distanza ≤ 50 m dagli accessi per soccorritori dell’attività.
2. In assenza di protezione esterna della rete idranti propria dell’attività, deve essere disponibile almeno un idrante, derivato dalla rete interna oppure collegato alla rete pubblica, raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dai confini dell’attività; tale idrante deve assicurare un’erogazione minima di 300 litri/minuto per una durata ≥ 60 minuti.
3. I sistemi di controllo e comando dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio (es. quadri di controllo dei SEFC, degli impianti di spegnimento, degli IRAI, ...) devono essere ubicati nel centro di gestione delle emergenze e comunque in posizione segnalata e facilmente raggiungibile durante l’incendio.
4. Gli organi di intercettazione, controllo, arresto e manovra degli impianti tecnologici e di processo al servizio dell’attività rilevanti ai fini dell’incendio (es. impianto elettrico, adduzione gas naturale, impianti di ventilazione, impianti diproduzione, ...) devono essere ubicati in posizione segnalata e facilmente raggiungibile durante l’incendio.
5. Deve essere assicurata almeno una delle seguenti soluzioni per consentire ai soccorritori di raggiungere tutti i piani dell’attività:
a. accostabilità a tutti i piani dell’autoscala o mezzo equivalente dei Vigili del fuoco secondo paragrafo S.9.5;
b. presenza di percorsi d’accesso ai piani per soccorritori almeno di tipo protetto (es. scala protetta, scala esterna, scala a prova di fumo, ...) secondo paragrafo S.9.6.
Indicazioni della RTV: è richiesta la presenza di un ascensore (montalettighe) antincendio
V.11.5.8 Operatività antincendio: Nota Nel capitolo S.4 per i compartimenti con profilo di rischio D1 e D2 è richiesta la presenza di un ascensore (montalettighe) antincendio.
15/01/2025

## Slide 71
pag. 71
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio
S10: Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Indicazioni aggiuntive RTV (V.11.5.9) :
1. Nelle attività di tipo SA, allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in un’area dell’attività comporti l’interruzione dell’alimentazione elettrica anche in aree non coinvolte dall’incendio, la distribuzione elettrica dal quadro principale di distribuzione, sino ai quadri dei compartimenti delle aree di tipo TA o TB, sarà protetta dall’incendio per una durata pari alla classe di resistenza al fuoco più elevata dei compartimenti attraversati.
2. Gli impianti tecnologici e di servizio di ciascun compartimento delle aree di tipo TA2 saranno realizzati in modo da garantire la continuità delle prestazioni sanitarie anche in caso di incendio coinvolgente un qualunque altro compartimento dell’attività.
3. La parte di cablaggio strutturato necessaria per la sicurezza delle attività di tipo SA garantirà la continuità della prestazione in caso di incendio per la durata prevista nel piano di emergenza.
Nota Per cablaggio strutturato si intende la struttura in grado di supportare le applicazioni per la tecnologia dell’informazione per la gestione dell’attività.
4. Lo stato di funzionamento degli impianti tecnologici a servizio delle aree di tipo TA e TB sarà monitorato nel centro di gestione delle emergenze o in altro luogo presidiato.
Nota Possono essere esentati dal monitoraggio a distanza gli impianti non contenenti sostanze pericolose o non strettamente necessari alla gestione dell’emergenza (es. impianti idrico sanitari, posta pneumatica, …).
5. I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree di tipo TA, TB o TC, saranno classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817.
Soluzione progettuale conforme:
Tutti gli impianti saranno realizzati a regola d’arte!
15/01/2025

## Slide 72
Strategia antincendio
SINTESI DELLE SOLUZIONI ADOTTATE
19/01/2022
pag. 72
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Strategia antincendio adottata |  |  |  |  | 
Misura | Livello di Prestazione | Tipo di soluzione | Misura | Livello di Prestazione | Tipo di soluzione
S1 | III-IV | Conforme | S6 | III-IV | Conforme
S2 | III | Conforme | S7 | IV | Conforme
S3 | III | Conforme | S8 | II | Conforme
S4 | I | Alternativa | S9 | IV | Conforme
S5 | III | Conforme | S10 | I | Conforme
15/01/2025

## Slide 73
15/01/2025
pag. 73
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Aree rischio vita
Piano seminterrato

## Slide 74
15/01/2025
pag. 74
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Piano rialzato
Aree rischio vita

## Slide 75
15/01/2025
pag. 75
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Aree rischio vita
Piano primo

## Slide 76
19/01/2022
pag. 76
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Aree rischio vita
Piano secondo
15/01/2025