## Slide 1: Fire Safety Engineering Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio

## Slide 2
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Argomenti trattati
Origini dell’Ingegneria della Sicurezza Antincendio
Confronto tra Approccio Prestazionale e Approccio Prescrittivo
Applicazione dell’Approccio Prestazionale in Italia.
Valutazione dei Progetti
Introduzione

## Slide 3
Definizione
P.to G.1.21 del Codice – Art. 1 lett. d del D.M. 7 agosto 2012
Ingegneria della sicurezza antincendio:
Applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell'ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure antincendio ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio.
Origini dell’Ingegneria della Sicurezza Antincendio
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio

## Slide 4
Sinonimi
È possibile trovare terminologie diverse nei vari documenti
Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
Ingegneria della sicurezza antincendio
Metodo prestazionale
Fire safety engineering – FSE
Progettazione antincendio prestazionale
Approccio ingegneristico
Approccio Performance Based
Approccio prestazionale
Progettazione prestazionale … ecc.
Origini dell’Ingegneria della Sicurezza Antincendio
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio

## Slide 5
Origini dell’Ingegneria della Sicurezza Antincendio
Frequenza
Magnitudo
+
-
+
Rischio accettabile
Rischio = Frequenza x Magnitudo
-
Rischio non accettabile
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Curva di isorischio

## Slide 6
Origini dell’Ingegneria della Sicurezza Antincendio
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Frequenza
Magnitudo
+
-
+
Rischio accettabile
Rischio = Frequenza x Magnitudo
-
Protezione
Prevenzione
R
R1
R2<R1
R3<R2<R1

## Slide 7
Origini dell’Ingegneria della Sicurezza Antincendio
Costo - €
Rischio
+
-
+
Curva degli investimenti in sicurezza
-
Il titolare cerca di ridurre le spese
I VVF cercano di ridurre il rischio
Per diminuire il rischio aumenta il costo degli investimenti
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio

## Slide 8
Origini dell’Ingegneria della Sicurezza Antincendio
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Costo - €
Rischio
+
-
+
Costo degli effetti del rischio
-
Il titolare cerca di ridurre le spese
I VVF cercano di ridurre il rischio
All’aumentare del rischio aumentano i danni probabili

## Slide 9
Origini dell’Ingegneria della Sicurezza Antincendio
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Costo - €
Rischio
+
-
+
Il costo del rischio
-
Curva risultante

## Slide 10
Origini dell’Ingegneria della Sicurezza Antincendio
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Costo - €
Rischio
+
-
+
Il costo del rischio
-
Curva risultante
Rischio ragionevole

## Slide 11
Approccio Prescrittivo
I codici prescrittivi sono in genere più semplici da utilizzare sia per i progettisti, sia per i verificatori (organi di controllo).
In tal caso le norme impongono il rispetto di requisiti minimi di sicurezza attraverso l’adozione di misure prescrittive.
Opere complesse, innovative, edifici storici, ecc. possono avere però, notevoli vincoli e limitazioni.
A volte le prescrizioni imposte dalle norme possono diventare irrealizzabili.
Confronto tra Approccio Prescrittivo e Prestazionale
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio

## Slide 12
Approccio Prestazionale
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
La F.S.E. consente di progettare superando i tradizionali metodi prescrittivi previsti dalle regole tecniche di prevenzione incendi.
L’analisi è più mirata, consente di ottenere risultati più aderenti alla realtà e di commisurare le misure di protezione antincendio alle reali necessità.
In tal modo sono possibili risparmi sui costi degli interventi di prevenzione incendi, con la possibilità di valutare l’effetto sulla sicurezza complessiva delle singole misure previste.
Di contro, i modelli prestazionali presuppongono il possesso di maggiori competenze da parte dei progettisti e dei verificatori.
Confronto tra Approccio Prescrittivo e Prestazionale

## Slide 13
Approccio Prestazionale
L’approccio prestazionale non si occupa di verificare il rispetto di una norma o di una probabilità di accadimento attraverso misure prestabilite.
Si definisce lo scopo del progetto e l’obiettivo da conseguire e si effettua la verifica sulla rispondenza dei requisiti stabiliti.
Valutazione quantitativa del livello di sicurezza antincendio:
Gli effetti dell’incendio sono quantificati e il livello di sicurezza antincendio valutato rispetto a soglie prestazionali prestabilite (temperatura, visibilità, altezza dello strato libero da fumo …).
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Confronto tra Approccio Prescrittivo e Prestazionale

## Slide 14
Approccio Prestazionale
Scopo del progetto | Meta del progetto | Obiettivo del progetto | Prestazione da controllare
Ampliamento di un edificio soggetto ad alcuni vincoli (beni culturali, urbanistici, tecnici, strutturali, ecc.); | Assicurare che in caso di incendio non si verifichino decessi nell’ambiente di inizio dell’incendio e lesioni alle persone che si trovano in altre parti dell’edificio. | Limitare le lesioni, livello di esposizione ad agenti tossici e all’irraggiamento delle persone che si trovano nell’ambiente di origine dell’incendio | Temperatura, visibilità, altezza dello strato libero da fumo, % CO, HCN ecc.
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Confronto tra Approccio Prescrittivo e Prestazionale

## Slide 15
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Approccio Prescrittivo
La valutazione del rischio è effettuata dal legislatore.
Non consente una valutazione quantitativa della sicurezza. Approccio rigido per situazioni complesse (edifici complessi, esistenti, innovativi, storici, …), ove spesso non è possibile rispettare prescrizioni.
Approccio Prestazionale
Consente una valutazione quantitativa del livello di sicurezza antincendio rispetto a prestabilite soglie prestazionali e con riferimento a ipotizzati scenari d’incendio ritenuti credibili.
L’effetto di ogni misura può essere quantificato e valutato con l’uso di modelli di calcolo.
Confronto tra Approccio Prescrittivo e Prestazionale

## Slide 16
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Approccio Prestazionale – Formulazioni Analitiche
Confronto tra Approccio Prescrittivo e Prestazionale
Nel tempo sono stati sviluppati studi scientifici sul comportamento del fuoco e delle persone coinvolte.
Ciò presuppone di trattare l’incendio non solo in modo empirico, ma anche in modo predittivo.
- modello di Zukowski
- modello di Heskestad
- modello di McCaffrey
modello di Thomas
- modello Alpert

## Slide 17
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Approccio Prestazionale – Codici di Calcolo
Confronto tra Approccio Prescrittivo e Prestazionale
L’implementazione delle formulazioni matematiche derivate dallo studio dei fenomeni fisici legati agli incendi ed al comportamento umano consente attraverso l’approccio prestazionale di svolgere simulazioni dell’incendio con codici di calcolo per predire l’evoluzione di tali fenomeni anche in altri contesti caratterizzati dalle stesse condizioni al contorno.
I risultati delle simulazioni consentono di valutare, ad esempio, gli effetti di un incendio, l’esodo delle persone o quanto tempo possono resistere le strutture.
Nell’approccio prescrittivo tali calcoli sono sostituiti da valutazioni convenzionali, che si adattano genericamente a varie tipologie di attività senza particolari distinzioni.

## Slide 18
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Riassumendo
Confronto tra Approccio Prescrittivo e Prestazionale
A differenza delle norme prescrittive che si basano su un approccio storico - empirico (vantaggi di semplicità ma scarsa flessibilità), la F.S.E. si fonda su un approccio di tipo scientifico-predittivo.
Si utilizzano modelli di calcolo valutando i risultati rispetto a soglie prestazionali (temperatura, visibilità, ...) per vari scenari.
Per ogni misura si può quantificare l’effetto, con un maggiore controllo del rapporto rischi/misure di sicurezza.
Le soluzioni sono fondate su valutazioni scientifiche dell’incendio e del comportamento umano, con riferimento a obiettivi prefissati.
Si può utilizzare sia in fase di pre-flashover (salvaguardia della vita umana) sia di post-flashover (stabilità strutturale).

## Slide 19
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Applicazione della Metodologia in Italia
Applicazione dell’Approccio Prestazionale in Italia
In Italia la metodologia prestazionale è stata introdotta con il D.M. 9 maggio 2007
“Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”.
Successivamente è stata inserita nella Sezione M del “Codice di prevenzione incendi” di cui al D.M. 3 agosto 2015.

## Slide 20
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Stato Attuale di Applicazione
A distanza di tempo, tuttavia l’applicazione di questo approccio è, ad oggi, ancora poco diffusa.
I motivi possono essere diversi…
difficoltà della materia
scarsa conoscenza
elaborazioni complesse
tempi di progettazione e calcolo più lunghi
scarsa applicabilità a attività ordinarie
obbligo aggiuntivo del SGSA
altre considerazioni …
Applicazione dell’Approccio Prestazionale in Italia

## Slide 21
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Riferimenti Normativi
D.M. 9/5/2007: Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
Lett. Circ. prot. n. 4921 del 17/7/2007: Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico … - Primi indirizzi applicativi.
Lett. Circ. prot. n. DCPST/427 del 31/3/2008: Approccio ingegneristico … - Trasmissione linee guida per l’approvazione dei progetti e della scheda rilevamento dati …
D.M. 3/8/2015 (Codice di prevenzione incendi): Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8/3/2006, n. 139. Sezione M – Metodi (M1: Metodologia; M2: Scenari di incendio; M3: Salvaguardia della vita).
D.M. 7/8/2012 Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Applicazione dell’Approccio Prestazionale in Italia

## Slide 22
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Campo di applicazione
Applicazione dell’Approccio Prestazionale in Italia
Nel D.M. 9 maggio 2007 art. 2 è specificato che si applica a insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata e in edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva.
Edifici pregevoli per arte o storia.
Edifici ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità.
Lettera Circolare prot. n. 4921 del 17 luglio 2007 Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio - D.M. 9 maggio 2007 - Primi indirizzi applicativi.
È stato chiarito che tale indicazione non deve essere intesa in senso limitativo, ma vuole indirizzare l’uso dello strumento prestazionale, più sofisticato e raffinato e quindi più complesso e costoso, per la progettazione di attività per le quali può essere maggiormente valorizzato.

## Slide 23
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Campo di applicazione
Applicazione dell’Approccio Prestazionale in Italia
Strumento alternativo per la progettazione di:
attività non normate;
attività normate per l’individuazione di misure di sicurezza equivalenti nel procedimento di deroga.
attività rientranti nel campo di applicazione del codice per le quali non è possibile adottare le soluzioni conformi (soluzione alternativa)
Non può essere imposto dai Vigili del Fuoco ma è liberamente adottato dal richiedente e dal progettista.
È stato introdotto l’obbligo aggiuntivo di elaborare il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

## Slide 24
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
S.G.S.A.
Applicazione dell’Approccio Prestazionale in Italia
Con l'applicazione della metodologia prestazionale il professionista antincendio basa l'individuazione delle misure antincendio di prevenzione e protezione di progetto su specifiche ipotesi e limitazioni d'esercizio:
devono pertanto essere previste specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio affinché non possa verificarsi la riduzione del livello di sicurezza assicurato inizialmente.
Le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l’esercizio dell’attività.
- organizzazione del personale;
- identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
- controllo operativo;
- gestione delle modifiche;
- pianificazione di emergenza;
- sicurezza delle squadre di soccorso;
- controllo delle prestazioni;
- manutenzione dei sistemi di protezione;
- controllo e revisione.

## Slide 25
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
L’approccio Ingegneristico
e il Regolamento di Prevenzione Incendi
Applicazione dell’Approccio Prestazionale in Italia
Procedimenti del DPR 1 agosto 2011, n. 151 e del D.M. 7 agosto 2012
Valutazione del Progetto (art. 3 DPR 151/2011 - art. 3 DM 7/8/2012)
S.C.I.A.
(art. 4 DPR 151/2011 - art. 4 DM 7/8/2012)
Deroga
(art. 7 DPR 151/2011 - art. 6 DM 7/8/2012)

## Slide 26
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Domanda di Valutazione del Progetto
Oltre a quanto previsto (art. 3 comma 4 del D.M. 7/8/2012), la documentazione tecnica a firma di professionista antincendio è integrata con quanto stabilito nell’Allegato al D.M. 9/5/2007:
Sommario tecnico, firmato congiuntamente da progettista e titolare dell’attività.
Risultati dell’analisi quantitativa.
Documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).
Il Comando può acquisire il parere del Comitato Tecnico Regionale.
(art. 3 comma 3 del D.M. 9/5/2007) L’importo del versamento da corrispondere per l’esame progetto è doppio, tenuto conto del maggiore impegno e complessità correlati all’esame.
Applicazione dell’Approccio Prestazionale in Italia

## Slide 27
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
S.C.I.A.
(art. 4 comma 2 del D.M. 7/8/2012)
Nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la SCIA è integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell’attività, in merito all’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).
(art. 6 comma 4 del D.M. 9/5/2007)
La verifica del SGSA rientra tra i servizi a pagamento di cui all’art. 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. L’importo da corrispondere per la verifica del SGSA è uguale a quello dovuto per il sopralluogo; tale importo va pertanto sommato a quello previsto per il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi o a quello previsto per il rinnovo del certificato medesimo.
Applicazione dell’Approccio Prestazionale in Italia

## Slide 28
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Domanda di Deroga
(art. 6 comma 3 del D.M. 7/8/2012) Oltre a quanto previsto per la valutazione progetto, la documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio, è integrata con:
Valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle norme da derogare e indicazione delle misure ritenute idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate con le metodologie FSE.
Documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).
Il versamento è calcolato sulla base di quanto previsto per la valutazione del progetto che risulta già maggiorato del 50%. Perciò l’importo per la deroga con F.S.E. risulta pari a tre volte quello di un «tradizionale» esame progetto.
Applicazione dell’Approccio Prestazionale in Italia

## Slide 29
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Riferimenti Normativi
D.M. 9/5/2007: Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
Lett. Circ. prot. n. 4921 del 17/7/2007: Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico … - Primi indirizzi applicativi.
Lett. Circ. prot. n. DCPST/427 del 31/3/2008: Approccio ingegneristico … - Trasmissione linee guida per l’approvazione dei progetti e della scheda rilevamento dati …
D.M. 3/8/2015: (Codice di prevenzione incendi): Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8/3/2006, n. 139. Sezione M – Metodi (M1: Metodologia; M2: Scenari di incendio; M3: Salvaguardia della vita).
D.M. 7/8/2012: Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Legge n. 241 del 1990: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Valutazione dei Progetti

## Slide 30
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Legge n. 241 del 1990
Il processo di controllo della sicurezza antincendi è un processo che fa parte di un procedimento amministrativo.
DPR 151/2011: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi…..
L’attività e la documentazione di questo procedimento devono quindi rispettare i presupposti e i principi dei procedimenti amministrativi.
Legge n. 241 del 1990: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Valutazione dei Progetti

## Slide 31
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Valutazione dei Progetti
Principio | Contenuto | Applicazione nei Procedimenti di Prevenzione Incendi
Legalità | Afferma la corrispondenza dell’azione amministrativa alle prescrizioni di legge | Il processo prestazionale aumenta questa capacità in quanto consente non solo di assicurare il rispetto dei requisiti di legge ma anche di misurare il livello di sicurezza conseguito
Oggettività | Capacità di operare indipendentemente dall’interpretazione del singolo | Il processo prestazionale aumenta questa capacità in quanto le valutazioni sono compiute sulla base di modelli e di dati consolidati
Trasparenza | Capacità di dimostrare la regolarità di tutte le fasi del procedimento | Il processo prestazionale aumenta questa capacità in quanto consente di legare ogni fase del processo a valutazioni fondate su valori numerici opportunamente giustificati
Qualità | Capacità di rispondere ai bisogni del cittadino | Il processo prestazionale aumenta questa capacità in quanto si configura come utile strumento a servizio delle attività fuori standard ma tecnicamente accettabili
Imparzialità | In senso attivo si configura come l’obbligo di identificare e valutare da parte della PA tutti gli interessi coinvolti in modo che la scelta finale si atteggi a risultato coerente e consapevole di una completa rappresentazione dei fatti e degli interessi in gioco. | Il processo prestazionale aumenta questa capacità in quanto consente alle attività che non rispettano gli standard prescrittivi di dimostrare di possedere i requisiti per esercire salvaguardando la vita, l’integrità dei beni e dell’ambiente.
Buona Amministrazione | Indica l’obbligo per i funzionari di svolgere il lavoro secondo le modalità più idonee ed opportune al fine della efficacia, efficienza, speditezza ed economicità dell’azione amministrativa, con il minor sacrificio degli interessi particolari dei singoli | La possibilità di verificare la correttezza delle proposte sulla base di criteri oggettivi consente di svolgere l’azione amministrativa nel modo più vicino alle esigenze dei cittadini
Buon Andamento | Trovano attuazione attraverso la responsabilità | La responsabilità degli atti in questo caso è assunta nella piena consapevolezza delle scelte
Ragionevolezza | Nel quale confluiscono i principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento, indica che l’azione amministrativa deve adeguarsi ad un canone di razionalità operativa, al fine di evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali. | La giustificazione numerica delle scelte è essa stessa canone di razionalità

## Slide 32
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Legalità, Oggettività e Trasparenza
Istanza di Valutazione dei Progetti
(art. 3 comma 4 del D.M. 7/8/2012) Nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell’Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell’Allegato al D.M. 9/5/2007:
Sommario tecnico, firmato congiuntamente da progettista e titolare dell’attività.
Risultati dell’analisi quantitativa.
Documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).
Valutazione dei Progetti

## Slide 33
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Legalità, Oggettività e Trasparenza
Istanza di Deroga
(art. 6 comma 3 del D.M. 7/8/2012) In caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto previsto nell’Allegato I, lettera A al presente decreto, e integrata con:
Valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle norme da derogare e indicazione delle misure ritenute idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate con le metodologie FSE.
Documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).
Valutazione dei Progetti

## Slide 34
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Valutazione dei Progetti
Fasi della Metodologia
Sia che si faccia riferimento al DM 09/05/2007 che al DM 03/08/2015:
I FASE: Analisi preliminare
Individuazione delle condizioni più rappresentative di rischio dell’attività e i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.
II FASE: Analisi quantitativa
Calcolo degli effetti dell’incendio in relazione agli obiettivi assunti, confrontando i risultati ottenuti con i livelli di prestazione individuati.

## Slide 35
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Valutazione dei Progetti
I FASE: Analisi preliminare
Definizione del progetto
Identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio
Individuazione dei livelli di prestazione
Individuazione degli scenari di incendio di progetto
Fasi della Metodologia

## Slide 36
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Valutazione dei Progetti
Fasi della Metodologia
II FASE: Analisi quantitativa
DM 09/05/2007 | DM 03/08/2015
Scelta dei modelli Risultati delle elaborazioni Individuazione del progetto finale Documentazione di progetto: Sommario tecnico (I fase) Relazione tecnica (II fase) Programma gestione SGSA (II fase) | Elaborazione delle soluzioni progettuali Valutazione delle soluzioni progettuali Selezione delle soluzioni progettuali idonee Documentazione di progetto: Sommario tecnico (I fase) Relazione tecnica (II fase) Programma gestione SGSA (II fase)

## Slide 37
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Lettera Circolare prot. n. DCPST/427 del 31 marzo 2008: Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio – Trasmissione delle linee guida per l’approvazione dei progetti e della scheda rilevamento dati predisposte dall’Osservatorio.
È stato istituito l'Osservatorio per l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (art 7 DM 9/5/2007) al fine di favorire la massima integrazione tra tutti i soggetti chiamali all'attuazione delle disposizioni inerenti il metodo prestazionale; rientrano tra l'altro tra i compiti dell'Osservatorio l'attività di monitoraggio e l'adozione di misure tese ad uniformare le modalità applicative dell'approccio prestazionale al procedimento di prevenzione incendi.
Come azione di coordinamento ed indirizzo dell'attività di valutazione, evitando tuttavia di fornire indicazioni di tipo prescrittivo che non sarebbero coerenti con lo spirito proprio dell'approccio ingegneristico, sono state elaborale le «Linee guida per l'approvazione dei progetti».
Un insieme di indicazioni che costituiscono riferimento per il valutatore ma anche per il progettista.
Valutazione dei Progetti

## Slide 38
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Lettera Circolare prot. n. DCPST/427 del 31 marzo 2008: Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio – Trasmissione delle linee guida per l’approvazione dei progetti e della scheda rilevamento dati predisposte dall’Osservatorio.
Analisi Preliminare (I fase)
Definizione del progetto
Identificazione degli Obiettivi di sicurezza antincendio
Identificazione dei Livelli di prestazione
Scenari di incendio
Analisi quantitativa (II fase)
Generalità
Definizione della soluzione progettuale (Compensazione del rischio incendio)
Scelta dei modelli di calcolo
Origine e caratteristiche dei codici di calcolo
La documentazione a corredo dei modelli
Parametri e valori associati
Confronto fra risultati e livelli di prestazione
Valutazione dei Progetti

## Slide 39
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Documentazione di Progetto – Esito dell’Elaborazione
L’esito dell’elaborazione deve essere sintetizzato in disegni e/o schemi grafici e/o immagini che presentino in maniera chiara e inequivocabile i principali parametri di interesse per l’analisi svolta. Di tali grandezze, unitamente ai diagrammi e agli schemi grafici, devono essere chiaramente evidenziati i valori numerici nei punti significativi in relazione alla verifica delle condizioni di sicurezza necessarie. Nello specifico si devono fornire le seguenti indicazioni:
- Modelli utilizzati: il progettista deve fornire elementi a sostegno della scelta del modello utilizzato affinché sia dimostrata la coerenza delle scelte operate con lo scenario di incendio di progetto adottato.
- Parametri e valori associati: la scelta iniziale dei valori da assegnare ai parametri alla base dei modelli di calcolo, deve essere giustificata in modo adeguato, facendo specifico riferimento alla letteratura tecnica condivisa o a prove sperimentali.
- Origine e caratteristiche dei codici di calcolo: devono essere fornite indicazioni in merito all’origine ed alle caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati con riferimento alla denominazione, all’autore o distributore, alla versione e alle validazioni sperimentali. Deve essere altresì fornita idonea documentazione sull’inquadramento teorico della metodologia di calcolo e sulla sua traduzione numerica nonché indicazioni riguardanti la riconosciuta affidabilità dei codici.
- Confronto fra risultati e livelli di prestazione: in funzione della metodologia adottata per effettuare le valutazioni relative allo scenario di incendio considerato, devono essere adeguatamente illustrati tutti gli elementi che consentono di verificare il rispetto dei livelli di prestazione indicati nell’analisi preliminare, al fine di evidenziare l’adeguatezza delle misure di protezione che si intendono adottare.
Valutazione dei Progetti

## Slide 40
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Documentazione di Progetto
Gli strumenti a disposizione del valutatore non sono gli stessi del progettista.
Un buon progetto favorisce una buona valutazione
Una documentazione appropriata, chiara e che illustri chiaramente le ipotesi alla base della progettazione, giustifichi il tipo di modellazione utilizzata e rappresenti in maniera trasparente i risultati delle analisi assicura che tutti i soggetti interessati comprendano le limitazioni poste alla base del progetto. A partire da questa documentazione sarà chiaro il criterio con cui sono state valutate le condizioni di sicurezza del progetto, garantendo una realizzazione corretta e soprattutto il mantenimento nel tempo delle scelte concordate.
Valutazione dei Progetti

## Slide 41
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Documentazione di Progetto
Approccio Prescrittivo
DM 07/08/2012 Allegato I, lettera B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÁ REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI
B.1 RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
B.2 ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.2.
Approccio Prestazionale
DM 07/08/2012 Allegato I, lettera A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO
Valutazione dei Progetti

## Slide 42
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
DM 07/08/2012 Allegato I, lettera A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO
A.1 RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica evidenzia l’osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l’individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.
A.1.1 Individuazione dei pericoli di incendio
La prima parte della relazione contiene l’indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell’attività, quali ad esempio:
- destinazione d’uso (generale e particolare);
- sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
- carico di incendio nei vari compartimenti;
- impianti di processo;
- lavorazioni;
- macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- movimentazioni interne;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.
Valutazione dei Progetti

## Slide 43
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
DM 07/08/2012 Allegato I, lettera A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO
A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali
La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:
- condizioni di accessibilità e viabilità;
- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali;
- vie di esodo.
A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendio
La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, l’indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l’indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.
Valutazione dei Progetti

## Slide 44
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
DM 07/08/2012 Allegato I, lettera A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO
A.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)
La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento.
Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell’impianto, le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell’alimentazione dell’agente estinguente, ecc .. ) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché l’idoneità dell’impianto in relazione al rischio di incendio presente nell’attività.
A.1.5 Gestione dell’emergenza
Nell’ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell’emergenza che dimostrino la perseguibilità dell’obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.
Valutazione dei Progetti

## Slide 45
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
DM 07/08/2012 Allegato I, lettera A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO
A.2 ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati grafici comprendono:
a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell’insediamento, dalla quale risultino:
- l’ubicazione delle attività;
- le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
- le distanze di sicurezza esterne;
- le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d’acqua, acquedotti e riserve idriche);
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
- l’ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici;
- quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell’attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l’attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.
b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell’edificio o locale dell’attività, relative a ciascun piano, recanti l’indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare:
- la destinazione d’uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;
l’indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni ;
- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
- l’illuminazione di sicurezza.
c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata.
Valutazione dei Progetti

## Slide 46
Fire Safety Engineering - Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio
Valutazione dei Progetti
Conclusione
La progettazione con la F.S.E. è un processo articolato e complesso, per una corretta e consapevole valutazione del progetto:
- È auspicabile una fase di confronto tra progettista e il Comando VV.F. prima del completo sviluppo della progettazione stessa, allo scopo di poter valutare e condividere alcuni aspetti fondamentali quali ad esempio: l’identificazione degli obiettivi di sicurezza, dei livelli di prestazione, degli scenari di incendio, della scelta dei modelli per l’analisi delle conseguenze ecc.
- È necessario esplicitare in modo chiaro gli elementi critici ai fini della valutazione: le ipotesi ed i criteri alla base delle scelte progettuali e i risultati delle analisi.

## Slide 47: Grazie